СОдержание

Общие положения.	4

1.	Введение	5

2.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	7

2.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

2.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	7

2.3.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	7

2.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;	9

2.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты);	10

3.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	11

3.1.	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;	11

3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);	11

3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;	11

3.4.	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);	12

3.5.	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;	13

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	13

4.	Электронная модель системы водоснабжения населенного пункта	15

5.	Направление развития централизованных систем водоснабжения	17

5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	17

5.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	17

6.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	18

6.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	18

6.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	18

6.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);	18

6.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	20

6.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	20

6.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	21

6.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды;	22

6.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	23

6.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	23

6.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	23

6.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;	23

6.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	23

6.13.	Перспективные балансы водоснабжения	24

6.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	24

6.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	24

7.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	25

7.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	25

7.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения;	25

7.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	27

7.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	27

7.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	27

7.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;	27

7.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	27

7.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;	27

7.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	27

8.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	28

8.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	28

8.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	28

9.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	29

10.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	30

11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	31

- Общие положения.

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей д. Кармакла питьевой водой соответствующего качества;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения д. Кармакла;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Схема водоснабжения разработана на 2013-2017 гг. (первая очередь) и на период до 2023 г. (перспектива).

Введение

Барабинский район расположен в 337 километрах к западу от Новосибирска в центральной части Южно-Барабинской подзоны, практически в самом центре Новосибирской области. С севера район граничит с Куйбышевским районом НСО, с востока - с Убинским, с юга к Барабинскому району примыкают Здвинский и Купинский районы НСО, с запада - Чановский район Новосибирской области.

Муниципальное образование -  Новочановский сельсовет   был образован в 1932 году.

Новочановский сельсовет расположен в южной части Барабинского района, граничит с  Новоярковским, Зюзинским, Новоспасским, Межозерным сельсоветами, и Здвинским  районом. Часть восточной и западной границ проходят по озерам Сартлан и Чаны соответственно. Численность населения сельсовета на 2012 г. составила 1687 чел. Площадь муниципального образования – 42664,25 га.

На территории сельсовета располагаются 5 населённых пунктов: с. Новочановское, д. Усть-Тандовка, д. Сизёво, д. Кармакда и д. Голованово. Самым крупным населённым пунктом является с. Кармакла, самым малочисленным – д. Сизёво. Расстояние от с. Кармакла до г. Барабинска составляет 53 км.

Площадь зоны градостроительного использования д. Кармакла составляет 71,47 га.

Численность населения д. Кармакла составляет 348 человек. На протяжении последних 7 лет наблюдается уменьшение численности населения.

Гидрогеология.

Поверхностные воды

На территории Новочановского сельсовета имеются озёра. Наиболее крупные – оз. Стародеревенское, оз. Рахвалово, оз. Бол.Кольчеган. Озёра занимают межгривные понижения  Барабинской котловины и имеют в основном вытянутую овальную форму. Кроме того, к Новочановскому сельсовету примыкают части акваторий оз. Чаны и оз. Сартлан.

Характерной особенностью ландшафта являются болота. Они занимают древние лощины стока, межгривные, обширные плоские котловины и западины, а также мелкие впадины и блюдца, которыми изобилуют пологие склоны водоразделов и грив. Болота и заболоченные земли в Новочановском сельсовете занимают 2832 га, озера занимают 597 га, что в сумме занимает 3429 га и составляет 7,7% от площади всей территории сельсовета.

Подземные воды

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты, нижнесреднеплиоценовых отложений атлымской свиты, меловых отложений ипатовской и покурской свит.

Водоносный горизонт отложений каргатской свиты распространен в восточной половине района на глубинах 11-42 м в песках мощностью 8-25 м. Водообильность его невелика, дебиты скважины – 1,4-4,5 л/с, преобладающие удельные дебиты 0,2-0,4 л/с. Воды пресные, весьма и слабо солоноватые, с минерализацией 0,4-3 г/дм3, хлоридно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и магниевые, эксплуатируются в основном для сельскохозяйственного водоснабжения, пресные - для питья. Ограниченно эксплуатируются воды в линзах и невыдержанных слоях песков нижнесреднеплиоценовых отложений павлодарской свиты (западная часть Барабинского района) и миоценовых отложений таволжанской, бещеульской и абросимовской свит. Их суммарная мощность 75-135 м, воды в основном повышенной минерализации.

Водоносный горизонт отложений алтымской свиты (проявляющийся также в восточной части Барабинского района), мощностью 16-53 м, повсеместно вскрывается на глубинах 210-300 м, сложен мелкозернистыми песками с прослоями алевритовых глин и алевритов. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах 1-11 м, иногда самоизливаются. Дебиты скважин изменяются от 1 до 18 л/с (чаще 6-10 л/с), удельные дебиты – от 0,2 до 2,4 л/с (преобладают 0,3-0,5 л/с). Минерализация воды увеличивается с востока на запад от 0,8 до 5 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже сульфатно-хлоридные натриевые.

Воды меловых отложений ипатовской и покурской свит залегают на глубинах соответственно 500-760 и 600-900 м, часто эксплуатируются совместно. Водовмещающие породы - тонко и мелкозернистые пески с прослоями глин, слабосцементированные песчаники и алевриты. Мощность ипатовской свиты 80-138 м, покурской – 150-200 м. воды высоконапорные, уровни устанавливаются выше поверхности земли до 11-13 м. водообильность меловых отложений значительная. Дебиты скважин изменяются от 5,6 до 30 л/с, удельные дебиты – от 0,1 до 1,2 л/с. Минерализация воды увеличивается на север-запад от 0,9 до 1,5-1,9 г/дм3, состав – гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Основные запасы вод сосредоточены в восточной и юго-восточной частях и приурочены к олигоценовым и меловым отложениям.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение д. Кармакла осуществляется из подземного источника.

Система водоснабжения состоит из водозаборной скважины, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема и распределительной сети.

Численность жителей с. Кармакла, пользующихся услугами водоснабжения, на 01.11.2013 составляет 348 человек.

Разбор воды осуществляется через централизованную водопроводную сеть и через водоразборные колонки. Количество колонок – 10 шт.

В летний период организуется полив приусадебных участков через летний водопровод.

Потребителями холодной воды помимо населения являются сельскохозяйственные предприятия, объекты социального, административного назначения и жилищно-коммунального хозяйства, коммерческие предприятия.

Деление территории д. Кармакла на эксплуатационные зоны отсутствует. Единая система водоснабжения обеспечивает подачу воды потребителям всех категорий.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Система водопроводных сетей д. Кармакла охватывает всю территорию жилой застройки и животноводческий комплекс. Имеется техническая возможность подключения абонентов, не охваченных централизованным водоснабжением, к водопроводным сетям.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Источник водоснабжения – подземные воды. Глубина скважины составляет 702 метра, год бурения – 1987. В скважине установлен насос ЭЦВ 6 - 10 - 110.

В 2012 году выполнена реконструкция водозаборной скважины: произведена замена насосного оборудования, оборудования, установлен новый павильон из сэндвич-панелей.

Санитарная зона водозабора огорожена.

Техническое состояние павильона и оголовка скважины удовлетворительное.

Вода из скважины подается в сеть без разрыва струи.

Рисунок 1. Павильон водозаборной скважины

Очистка воды не производится, так как ее качественные характеристики удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Рисунок 2 Оборудование в павильоне водозаборной скважины

Работа насоса управляется станцией частотного регулирования по заданному уровню давления в напорном водоводе. Заданное давление 1,3 кгс/см2.

Установлен прибор учета поднятой и отпущенной в сеть воды СТВ-65.

Рисунок 3 Павильон водозаборной скважины №2

В непосредственной близости от водозаборной скважины располагается павильон водозаборной скважины №2. В настоящее время вода из водозаборной скважины №2 не используется по причине низкого качества воды.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Принципиальная схема водопроводной сети и сооружений, перечень участков водопроводных сетей представлена в приложении 1.

Схема водопроводных сетей – кольцевая. Общая протяженность водопроводных сетей – 3,4 км.

Диаметры трубопроводов водопроводных сетей преимущественно 100 мм., материал труб: чугун.

Сети водопровода проложены в 1987 г.

Согласно бухгалтерскому балансу остаточная стоимость сетей и сооружений системы водоснабжения составляет 35%. При этом переоценка основных средств не производилась.

Технический износ может характеризоваться аварийностью сетей.

Диаметр водопроводной сети позволяет обеспечить надежное снабжение питьевой водой в час максимального водоразбора.

Основными проблемами при эксплуатации системы водоснабжения д. Кармакла являются:

- изношенность коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за услуги водоснабжения.

В связи с наличием задолженности проведение своевременных ремонтных работ производится в сокращенном объеме.

Аварийные ситуации, как правило, происходят на сетях: протечки, неисправность водоразборных колонок. Время устранения аварий – от 2 до 3,5 часов.

Количество аварий в динамике представлено в таблице 1.

Таблица 1. Количество аварий системы водоснабжения с. Кармакла

| Год | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий в год, ед. | 3 | 1 | 1 |
| Относительная характеристика аварийности ед./км сети | 0,88 | 0,29 | 0,29 |

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты);

Система водоснабжения, а именно: водозаборная скважина, сети водоснабжения с сооружениями на них в д. Кармакла находится в муниципальной собственности. В целях организации водоснабжения потребителей села, водопроводные сети и сооружения  переданы МУП «Жилкомхоз» на праве хозяйственного ведения.

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

В связи с отсутствием базы данных приборного учета воды, добытой из скважины, отпущенной в сеть, баланс водоснабжения принимается в соответствии с производственной программой МУП «Жилкомхоз», нормативами потребления холодной воды.

Общий водный баланс в 2012 году представлен в таблице 2:

Таблица 2. Общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Объём, м3 | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды | 8271 | 100 |
| Собственные нужды | 0 | 0 |
| Подача в сеть | 8271 | 100 |
| Потери в сети | 0 | 0 |
| Реализация потребителям | 8271 | 100 |

Холодная вода, поднимаемая из скважины, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и в дополнительной очистке не нуждается. Потребление воды на собственные нужды отсутствует.

Поддержание невысокого уровень давления в трубопроводах в совокупности с наличием высоких грунтовых вод в д. Кармакла предотвращает утечки в водопроводной сети. В случае утечек, порывов (аварийная ситуация) на поверхности земли образуется локальный выход воды. Незначительная протяженность трубопроводов системы водоснабжения и низкий уровень аварийности позволяет принять потери в водопроводной сети незначительными.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

В д. Кармакла отсутствует деление системы водоснабжения по зонам действия. Территориальный водный баланс идентичен общему водному балансу и не рассматривается отдельно.

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

Структура потребления холодной воды в 2012 году по группам потребителей представлена в таблице 3, в графическом виде - на рисунке 4.

Таблица 3.  Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| Группа потребителей | Объём реализации, м3 | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- |
| Реализация всего, в том числе по группам потребителей | 8271 | 100 |
| Население | 6719 | 81,2 |
| Прочие потребители, в том числе: | 1552 | 18,8 |
| бюджетные (школа, больница, детский сад) | 425 | 16,0 |
| административные (здание управления, ДК) |  | 0,0 |
| коммерческие (магазин) | 100 | 3,8 |
| объекты ЖКХ (котельная) | 50 | 1,9 |
| производство (СХПК) | 977 | 36,9 |

Рисунок 4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды является население.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

Для населения, пользующихся услугами водоснабжения без приборов учета Приказом Департамента по тарифам Новосибирской Области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» установлены нормативы потребления воды в зависимости от степени благоустройства.

Нормативы, использующиеся для начисления платы за услуги водоснабжения в 2012 г. представлены в таблице 4.

Таблица 4.  Нормативы потребления холодной воды

| Категория потребителей | Норматив месячного потребления воды, м3/ед |
| --- | --- |
| Централизованное водоснабжение |  |
| водопровод в доме без канализации, за человека | 1,50 |
| водопровод в доме с канализацией, за человека | 2,10 |
| водопровод, канализация, ванна, за человека | 3,3 |
| Водоснабжение от уличных колонок | 1,2 |
| Дополнительные потребности: |  |
| полив приусадебного участка, за м2 | 0,004 |
| КРС молодняк, за голову | 0,9 |
| коровы, за голову | 1,081 |
| лошади, за голову | 0,881 |
| овцы, козы, за голову | 0,181 |

Приборный учет воды у потребителей не развит. В связи с отсутствием разделения категорий потребителей по зонам водоснабжения отсутствует техническая возможность осуществить учет отпущенной воды в сеть путем установки ограниченного количества приборов учета.

Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

Система коммерческого приборного учета подъема, подачи воды в сеть отсутствует.

В планы организации, осуществляющей водоснабжение потребителей д. Кармакла, входит развитие системы учета отпуска холодной воды потребителям и доведение оснащенности приборами учета абонентов, пользующихся централизованным водоснабжением, до 56% к концу 2017 года.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Система водоснабжения д. Кармакла спроектирована и построена с перспективой увеличения потребления холодной воды на нужды сельскохозяйственных предприятий, населения.

Следующие факторы приводят к снижению потребления холодной воды относительно заложенной перспективы:

- сокращение числа проживающих;

- частичное подключение потребителей холодной воды к централизованному водоснабжению;

- низкий уровень благоустройства жилья;

- уменьшение поголовья скота в сельскохозяйственном предприятии.

Режим работы насосного оборудования – автоматический с использованием частотного регулирования. В часы минимального водопотребления насосы периодически отключаются.

Пропускная способность сети и производительность насосного оборудования обладают запасом мощности.

Отсутствие водоразбора, обеспечивающего достаточный водообмен в сети, может создавать застои, приводить к развитию на стенках трубопроводов болезнетворных микроорганизмов.

Электронная модель системы водоснабжения населенного пункта

Общее назначение электронной модели системы водоснабжения.

Электронная модель системы водоснабжения с. Кармакла на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития, оптимизации гидравлического эксплуатационного режима, определения оптимальных диаметров реконструируемых водопроводных сетей.

Комплекс Zulu позволяет создать расчетную модель водопроводной сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Состав задач, решаемых комплексом Zulu:

- Построение расчетной модели водопроводной сети.

- Поверочный расчет водопроводной сети - целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

В результате поверочного расчета определяются расходы и потери напора во всех участках сети, подачи источников, пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочному расчету относится расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

- Конструкторский расчет водопроводной сети - целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором

- Коммутационные задачи - анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

- Пьезометрический график - Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся линия давления в трубопроводе, линия поверхности земли, высота здания.

Результаты расчетов гидравлического режима по потребителям и участкам водопроводных сетей представлены в приложении 2.

Направление развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные принципы развития системы водоснабжения д. Кармакла – обеспечение потребителей централизованным водоснабжением с предоставлением услуг соответствующего качества.

Генеральным планом Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области предусмотрено развитие системы централизованного водоснабжения путем подключения абонентов, в настоящее время пользующихся водоразборными колонками:

- расширение существующих сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- установка приборов учета воды.

В соответствии с прогнозными балансами воды произведена оценка производительности существующей скважины и насосной станции второго подъема.

Производительность существующего оборудования насосной станции второго подъема признана достаточной.

Целевые показатели развития системы водоснабжения д. Кармакла на расчетный период 2013-2017гг. и на период до 2023 г. рассмотрены в главе 9.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Генеральный план развития предусматривает единственный сценарий развития системы водоснабжения д. Кармакла.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения рассмотрены в главе 6.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Система горячего и технического водоснабжения в д. Кармакла не развита. Общий баланс водоснабжения представлен балансом холодного водоснабжения.

Общий баланс подачи и реализации холодной воды в 2012 году представлен в таблице 5.

Таблица 5. Общий баланс водоснабжения

| Название показателя | Объем холодной воды, м3/год | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды | 8271 | 100 |
| Собственные нужды | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | 8271 | 100 |
| Потери в сетях | 0 | 0 |
| Реализация потребителям | 8271 | 100 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Система водоснабжения д. Кармакла не разделена на технологические зоны водоснабжения.

Ровный рельеф местности и малоэтажная застройка д. Кармакла позволяют осуществлять водоснабжение от насосной станции второго подъема без использования подкачивающих насосных станций.

Система горячего и технического водоснабжения не развита.

Территориальный баланс водоснабжения совпадает с общим балансом и не рассматривается отдельно.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

В соответствии с утвержденными нормами расхода воды произведен расчет (среднего за год) суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (Таблица 6).

Таблица 6. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Категория потребителей по степени благоустройства | Количество жителей, чел | Расход холодной воды, м3/мес | Суточный расход холодной воды (средний за год), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| водопровод в доме без канализации | 245 | 367,5 | 12,25 |
| водопровод в доме с канализацией | 49 | 102,9 | 3,43 |
| водоснабжение от уличных водоразборных колонок | 54 | 64,8 | 2,16 |
| Всего | 778 | 1578 | 17,84 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 (п.2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут.max=1,3*17,84 = 23,19 м3/сут.

Максимальный часовой расход воды qч, м3/ч, определялся по формуле:

qч.max= Kч.max* Qсут.max/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражения:

Kч.max= αmax*βmax,

где:

αmax — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый равным 1,2 (п.2.2 СНиП 2.04.02-84*);

βmax — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый равным 2 (Таблица 2 СНиП 2.04.02-84*).

Kч.max= 1,2*3=3,6

qч.max= 3,6*23,19/24 = 3,48 м3/час

Расход воды на полив

Расходы воды на полив принимается в соответствии с нормативами на полив, устанавливаемыми нормативными документами органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и площади поливаемых территорий.

Qсут.полив=0,004*18522/30= 2,47 м3/сут

При количестве поливок 1 раз в сутки, расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления будет равен среднесуточному, 2,47 м3/сут.

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход на полив не учитывается, так как полив выполняется в часы минимального водопотребления.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара и расчетное количество одновременных пожаров принимается в зависимости от численности населения, объемов и этажности зданий в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды (п. 2.21 СНиП 2.04.02-84*).

qч.пож.= 1*5*3600/1000= 18 м3/час

Расход воды промышленными предприятиями и прочими организациями

В соответствии с договорными объемами расхода воды определен суточный расход воды на нужды промышленных предприятий и других организаций (средний за год) (Таблица 3).

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления равен среднесуточному – 4,25 м3/сутки

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях принят равным 2,4 (п.2.4 СНиП 2.04.02-84*).

qч.max= 3,6 *4,25/24 = 0,64 м3/час

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактический объем потребления населением холодной воды определяется исходя из установленных нормативов потребления.

Централизованное потребление горячей воды отсутствует.

В целях определения фактических величин потребления населением холодной воды на расчетный период предусмотрено развитие приборного учета реализации воды населению.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборный учет потребления холодной воды отсутствует. Вместе с тем в 2013 году ведется работа с потребителями, направленная на установку приборов коммерческого учета потребленной холодной воды. К 2017 году планируется поэтапная установка приборов коммерческого учета у всех потребителей холодной воды.

Таблица 7. Планируемая динамика установки приборов учета у потребителей

| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета, шт | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 70 |
| 2 | Оснащенность потребителей приборами учета, % | 0 | 9,3 | 21,7 | 37,3 | 55,9 | 96,4 |

Рисунок 6. Динамика установки приборов учета у потребителей

В связи с неразвитостью систем горячего водоснабжения, технического водопровода развитие приборного учета горячей и технической воды не планируется.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Сводные данные по нагрузкам видов водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Нагрузка по видам водоснабжения (существующее положение)

| № п.п | Направление водоснабжения | Расчетные расходы воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный за год, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут | В час максимального водопотребления, м3/час | В час максимального водопотребления плюс 1 пожар, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 17,84 | 23,19 | 3,48 | 3,48 |
| 3 | Расход на полив | 2,47 | 2,47 | - | - |
| 4 | Расход на пожаротушение | - | - | - | 18 |
| 5 | Расход на нужды промышленных предприятий и других организаций | 4,25 | 4,25 | 0,64 | 0,64 |
|  | Итого | 24,56 | 29,91 | 4,12 | 22,12 |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды;

В связи с неразвитостью систем горячего и технического водоснабжения в разделе рассматривается прогнозный баланс холодного водоснабжения.

Основное изменение потребления воды связано с увеличением роста численности населения. Предполагается, что пребывающее население будет проживать в новых благоустроенных жилых домах с централизованным горячим водоснабжением. В соответствии с Генеральным планом, для определения расчетных расходов воды, принят максимальный рост численности населения.

Таблица 9. Расчетные расходы воды на I очередь строительства и перспективу

| № п/п | Наименование | Существующее положение (2012 год) | 1 очередь (2017 год) | Перспектива (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, чел | 348 | 496 | 507 |
| 2 | Прирост численности, чел | - | 148 | 11 |
| 3 | Дебит скважин, м3/час |  |  |  |
| 4 | Суточная производительность источника водоснабжения, м3/сут | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Суточный расход воды (средний за год), м3/сут, в том числе: | 24,56 | 34,54 | 37,07 |
| 5.1. | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 17,84 | 27,82 | 30,35 |
| 5.2. | Расход на полив | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 5.3. | Расход на нужды промышленных предприятий и других организаций | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 6 | Расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут, в том числе: | 29,91 | 42,89 | 46,18 |
| 6.1. | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 23,192 | 36,166 | 39,455 |
| 6.2. | Расход на полив | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 6.3. | Расход на нужды промышленных предприятий и других организаций | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 7 | Расчетный расход воды в час максимального водопотребления, м3/час, в том числе: | 4,12 | 5,05 | 5,46 |
| 7.1. | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 3,48 | 4,52 | 4,93 |
| 7.2. | Расход на нужды промышленных предприятий и других организаций | 0,64 | 0,53 | 0,53 |
| 8 | Расчетный расход воды в час максимального водопотребления плюс 1 пожар, м3/час | 22,12 | 23,05 | 23,46 |
| 8.1. | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 3,48 | 4,52 | 4,93 |
| 8.2. | Расход на нужды промышленных предприятий и других организаций | 0,64 | 0,53 | 0,53 |
| 8.3. | Расход на пожаротушение | 18 | 18 | 18 |
| 9 | Удельное водопотребление на 1 человека, л/сут | 70,57 | 69,64 | 73,12 |

* Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в д. Кармакла не развита. Развитие сети горячего водоснабжения Генеральным планом Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области не предусмотрено.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

В связи с отсутствием централизованных систем горячего и технического водоснабжения фактическое и перспективное потребление горячей и технической воды отсутствует.

Увеличение объема потребления холодной воды планируется за счет подключения жителей к централизованному водоснабжению, улучшению степени благоустройства домов.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

В связи с отсутствием централизованных систем горячего и технического водоснабжения д. Кармакла, отсутствием разбиения системы холодного водоснабжения с. Новочановское по технологическим зонам, наличием единой организации, осуществляющей снабжение водой потребителей, отсутствует необходимость отдельного описания структуры потребления воды.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Для составления прогноза распределения расхода воды на нужды потребителей принимаются сведения, заложенные в Генеральном плане Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области о численности населения на 1 очередь и на перспективу.

В связи с отсутствием централизованных систем горячего и технического водоснабжения, прогноз отдельно не рассматривается и представлен в п. 6.7.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

В связи с отсутствием технического учета отпуска воды в сеть, а также неразвитостью приборного учета у потребителей определение фактических потерь не представляется возможным.

В производственной программе МУП «Жилкомхоз» потери воды в сетях отсутствуют.

Оценочно, потери воды в сетях в силу причин, изложенных в п. 3.1. могут быть признаны незначительными.

Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения совпадают с прогнозными балансами (п. 6.1-п. 6.4).

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет суточной производительности скважины, исходя из ее дебита, произведен в п. 6.7. В таблице 9 приведены результаты расчета потребления воды в сутки максимального водопотребления.

Сравнение величин суточной производительности водозаборной скважины и потребления воды в сутки максимального водопотребления позволяет сделать вывод о достаточной производительности скважины как на период первой очереди строительства, так и на перспективу.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

МУП «Жилкомхоз» осуществляет эксплуатацию сетей и сооружений системы водоснабжения с. Кармакла на праве хозяйственного ведения и является гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения в д. Кармакла.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2023 года предусматривает развитие системы централизованного водоснабжения.

Схема водоснабжения предусматривает развитие системы водоснабжения с. Новочановское путем реализации мероприятий, указанных в таблице 10.

Таблица 10. Перечень мероприятий и сроки их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, ед. | - | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 2 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | 0 | 40 | 100 | 150 | 100 | 80 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей, м |  |  | х |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета, шт | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 70 |
| 5 | Установка автоматической системы обеззараживания холодной воды гипохлоридом натрия на насосной станции второго подъема. |  |  |  | х |  |  |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения;

- Подключение абонентов (население) к системе централизованного водоснабжения повысит качество водопроводной воды за счет увеличения циркуляции в сетях, сокращения времени нахождения воды в водопроводной сети, исключения застоя.

Кроме того, для эксплуатирующей организации сократятся затраты на подготовку водоразборных колонок к работе в зимний - летний период, на устранение неисправностей.

Увеличение количества абонентов позволит снизить неравномерность потребления холодной воды, что благоприятно скажется на режиме работы сети и оборудования насосной станции второго подъема.

Расширение абонентской базы за счет увеличения объема сбыта холодной воды снизит удельные затраты каждого абонента на содержание всей системы водоснабжения, что в перспективе позволит если не снизить тариф на водоснабжение, то увеличивать его сокращенными темпами.

- Расширение существующих сетей водоснабжения планируется за счет строительства сетей, предназначенных для подключения жителей не обеспеченных централизованным водоснабжением.

- Реконструкция существующих сетей позволит заменить ветхие участки сети, что уменьшит количество аварий на расчетном периоде и на перспективу, повысит надежность водоснабжения и качество предоставляемых услуг.

- Установка приборов учета у потребителей помимо выполнения требований Федерального закона от  23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает возможность определить фактический объем реализации и подачи воды в сеть, определить фактические потери воды в водопроводной сети, выявить и устранить причины потерь воды.

- Установка автоматической системы обеззараживания холодной воды гипохлоридом натрия на насосной станции второго подъема - использование гипохлорита натрия как альтернативы хлору при обработке питьевой воды имеет ряд преимуществ. Гипохлорит натрия марки А (ГХН), ГОСТ 11086-76; ТУ 6-01-29-93 – NaOCL относится к реагентам-дезинфектантам и применяется для окисления и обеззараживания питьевой воды. Плотность раствора при 20 °С – 1,27 г/см3. Дезинфицирующее действие ГХН основано на том, что при растворении в воде он точно так же, как хлор образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие. При введении гипохлорита натрия в воду образуются хлорноватистая и соляная кислоты по реакции: NaCLO+H2O=HCLO+NaOH; HCLO=CLO-+H+ Реакция является равновесной, и образование хлорноватистой кислоты зависит от величины рН и температуры воды. Гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен. Гипохлорит натрия – более активный, чем хлор, малотоксичный, безопасный в эксплуатации и более простой в применении. Поставка реагента в виде технического гипохлорита не представляет серьёзной опасности для окружающих территорий. Вследствие того, что гипохлорит натрия поставляется и применяется в жидком виде, хранить и утилизировать его в случае утечки гораздо проще, чем газообразный хлор.

Система дозирования гипохлорита натрия может регулировать подачу реагента в автоматическом режиме как по сигналу расходомера (пропорциональное дозирование без обратной связи), так и по сигналу прибора, контролирующего остаточное содержание реагента после его введения (дозирование с обратной связью). Для внедрения технологии хлорирования питьевой воды ГХН используются существующие помещения, что значительно упрощает переход сооружений на новую технологию.

Товарный гипохлорит натрия содержит относительно невысокие концентрации активного хлора (не более 15% по массе), поэтому оборудование для его нейтрализации значительно сокращается как по размеру, так и по сложности.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

В настоящее время строительство новых объектов системы водоснабжения в д. Кармакла не ведется.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Система автоматического управления подачей воды в сеть реализована в павильоне водозаборной скважине на скважинном насосе. Управление работой электродвигателя осуществляется по уровню давления в напорном трубопроводе.

Система диспетчеризации и телемеханизации не разработана в связи с отсутствием необходимости.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Оснащенность потребителей холодного водоснабжения приборами учета в 2012 году отсутствует.

Вместе с тем, с потребителями холодной воды по настоящее время проводится работа, направленная на установку приборов учета.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

Расширение системы уличных водоводов не предусмотрено. Расширение сетей водоснабжения планируется за счет вновь подключаемых потребителей.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Размещение новых объектов не предусмотрено.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Размещение объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения Генеральным планом Новочановского сельсовета не предусмотрено.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 3.

В связи с неразвитостью системы горячего водоснабжения, карты размещения объектов системы горячего водоснабжения не разрабатывались.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

При реализации предложенных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения образование промывных вод не предусмотрено.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Внедрение системы обеззараживания накладывает обязательства по разработке мер, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в случае нештатных ситуаций.

После проведения проектных работ по установке системы автоматического обеззараживания, определения объема реагента, который единовременно находится на насосной второго подъема, необходима разработка мероприятий по нейтрализации розлива обеззараживающего реагента.

Рекомендуется проработка вопроса безопасности силами организации, осуществляющей поставку и монтаж обеззараживающего оборудования.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной Решением 13 сессии Совета депутатов Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области четвертого созыва от 28.05.2012.

План финансирования мероприятий, запланированных к реализации указанной программой представлен в таблице 11.

Таблица 11. План финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Потребность в средствах, тыс. руб. | Сумма по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей, пм | ВИ | 500 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 2 | Установка приборов учета | ВИ | 480,0 | 0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 210,0 |
| 3 | Расширение существующих сетей водоснабжения, пм | ВИ | 90,0 | 0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Система горячего водоснабжения не развита, поэтому рассматриваются целевые показатели, относящиеся к системе холодного водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Существующее положение (2012 год) | 1 очередь (2017 год) | Перспектива (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, % | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий на сетях ед./год | 1 | 1 | 0 |
| 2.2 | Аварийность на сетях, ед./км | 0,29 | 0,29 | 0 |
| 2.3 | Количество аварий площадных сооружений ед./год | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Аварийность сооружений, % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % | 84,4 | 100 | 100 |
| 3.2 | Бесперебойность подачи воды потребителям, % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Потребление электрической энергии, кВт час | 15441 | 18910 | 18266 |
| 4.2 | Удельное энергопотребление, кВт час/м3 | 1,87 | 1,5 | 1,35 |
| 4.3 | Потери воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды | Инвестиционная программа МУП «Жилкомхоз», направленная на развитие системы холодного водоснабжения, отсутствует. Эксплуатирующая организация осуществляет производственную программу в рамках установленного тарифа. |  |  |
| 6 | Доля потребителей, охваченных приборным учетом, % | 0 | 55,9 | 96,4 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2